Sjekkliste før idriftsettelse av CBS Euro

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REFERANSEDATA** | | | | | |
| Installatør: |  | Tlf.: |  | E-post: |  | |
| Kontaktperson på anlegget: |  | Tlf.: |  | E-post: |  | |
| Anleggsnavn: |  | | | | | |
| Gateadresse: |  | Postadr: | , | | | |
| Kontaktperson hos sluttbruker: |  | Tlf.: |  | E-post: |  | |
| Sjekklisten utfylt av, navn og dato: | , | Ønsket idriftsettelsesdato: | | |  | |

**Sett kryss**

|  |  |
| --- | --- |
| * CBS Euro sentral montert og klargjort. |  |
| * Egen kurs til CBS Euro sentral ferdig installert og tilkoblet. **NB!** D-karakterstikk sikring. Spenning skal ikke påsettes.   *Benyttes det jordfeilbryter skal den være minimum* ***500mA****.* |  |
| * Kabel for lampekurser lagt inn i CBS Euro sentral, avmantlet, merket og tilkoblet. |  |
| * Alle lamper ferdig montert og adressert. * Armaturer adressert med Hjul/DIP-switch og DIP-switch for ML/LL er satt til riktig funksjon. * Lamper merket med kurs og adresse. Adresser og lampekurser også påsatt arbeidstegning.   *Husk å kontrollere at L og N er koblet i riktig klemme.* |  |
| * Batterier montert og sammenkoblet iht. montasjeveiledning (medfølger sentral) **NB!** Sikringene skal **ikke** settes inn. |  |
| * Spenningsvakter er tilkoblet, kabel lagt inn i CBS Euro sentral og merket.   *Kabel kobles som normalt lukket.*   * Spenningsvakter i sikringsskap merket med informasjon på tekstmal for CBS Euro. |  |
| Ved bruk av adresserbare spenningsvakter:   * Spenningsvakter montert og kabel fra lokale lyrkurser er merket tilhørende inngang.   *Eventuelle seksjoneringer avtales og bestilles av prosjektleder.* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| * Elektronisk tekstliste utarbeidet med følgende info. (Tekstmal CBS Euro.xlsx)   + - Kundetekst (stedsangivelse pr. kurs) maks 20 karakterer med armaturens egen adresse.     - Armaturfunksjon: ML (markeringslys) eller LL (ledelys)   Spenningsvakter er merket med plassering, og el-tavle nr. |  |
| * Drift- og Feilsignal: Eventuell kabel til SD-anlegg eller lignende må være lagt, avmantlet og tilkoblet CBS sentral hvis dette er aktuelt for prosjektet. |  |
| **NB!** Når anlegget blir del idriftsatt kreves det servicebesøk for hver del idriftsettelse. Ved utvidelse av anlegg, må i tillegg til kursmoduler også batteri- og lade kapasitet rekalkuleres. **Krever nytt servicebesøk.**  **Ved spørsmål til denne sjekklisten, kontaktes prosjektleder hos Honeywell.**  **Hvis skjema ikke er korrekt utfylt, kan det påløpe ekstra kostnader.** |  |

Dato Firma Underskrift